## 招标请单
招标清单一览表
工程名称：河南大学河南戏剧艺术学院综合演艺实训厅改造项目装饰部分-空调设备 | [6 empty] | 货币单位：（人民币）元
序号 | 设备及材料名称 | 招标设备及材料技术参数 | 计量单位 | 工程量 | 招 标
[5 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 产地、品牌 | 投报技术参数 | 投报规格、型号 | 备注
1 | 空调器 | 1.名称:直膨式空调机组 KT-RF-1、2 2.规格、参数:1）风量( m 3 /h )：送风：20000，新风：3000，一次回风3700，二次回风13300； 2）制冷量161kW，冬季加湿量72.5kg/h，制热量161kW，余压600Pa,功率 / 电源18.5kW,噪音74dB ( A ),单位风量耗功率 0.26W/(m3/h) 3)参考外形尺寸:4940x2370x1870 4)重量:2500kg 5）其他：机组自带控制箱，随机组配带电动风阀 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
2 | 空调器 | 1.名称:直膨式空调机组室外机 SW-RF-1 2.规格、参数:1）风量( m 3 /h )：40740； 2）制冷量95kW，制热量106.5kW，功率26.99kW,噪音64dB ( A ),冷媒R410A，IPLV ( C )8，APF4.1 3)参考外形尺寸:3100x765x1657 4)重量:496kg 5）其他：机组自带控制箱 3.其他:详见设计图纸及规范要求明 | 台 | 4
3 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联空调机组-室外机 SW-RF-2 2.规格、参数:1）风量( m 3 /h )：16800； 2）制冷量45kW，制热量50kW，功率12.2kW,噪音60dB ( A ),冷媒R410A，IPLV ( C )9.25，APF4.65 3）参考外形尺寸:1860x765x1657 4）重量:329kg 5）其他：机组自带控制箱 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
4 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联空调机组-室外机 SW-RF-3 2.规格、参数:1）风量( m 3 /h )：11100； 2）制冷量33.5kW，制热量37.5kW，功率8.6kW,噪音59dB ( A ),冷媒R410A，IPLV ( C )9.65，APF4.85 3）参考外形尺寸:1240x765x1657 4）重量:285kg 5）其他：机组自带控制箱 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
5 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联空调机组-室外机 SW-RF-4 2.规格、参数:1）风量( m 3 /h )：9720； 2）制冷量22.4kW，制热量25kW，功率5.3kW,噪音56dB ( A ),冷媒R410A，IPLV ( C )10，APF5.15 3）参考外形尺寸:930x765x1657 4）重量:205kg 5）其他：机组自带控制箱 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
6 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联空调机组-室外机 SW-RF-5 2.规格、参数:1）风量( m 3 /h )：16800； 2）制冷量45kW，制热量50kW，功率12.2kW,噪音60dB ( A ),冷媒R410A，IPLV ( C )9.25，APF4.65 3）参考外形尺寸:1860x765x1657 4）重量:329kg 5）其他：机组自带控制箱 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
7 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联空调机组-室外机 SW-RF-6 2.规格、参数:1）风量( m 3 /h )：11100； 2）制冷量33.5kW，制热量37.5kW，功率8.6kW,噪音59dB ( A ),冷媒R410A，IPLV ( C )9.65，APF4.85 3）参考外形尺寸:1240x765x1657 4）重量:285kg 5）其他：机组自带控制箱 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
8 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联空调机组-室外机 SW-RF-7 2.规格、参数:1）风量( m 3 /h )：25980； 2）制冷量83.9kW，制热量94kW，功率23.7kW,噪音64dB ( A ),冷媒R410A，IPLV ( C )8，APF4.1 3）参考外形尺寸:2480x765x1657 4）重量:658kg 5）其他：机组自带控制箱 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
9 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联空调机组-室外机 SW-RF-8 2.规格、参数:1）风量( m 3 /h )：9720； 2）制冷量22.4kW，制热量25kW，功率5.3kW,噪音56dB ( A ),冷媒R410A，IPLV ( C )10，APF5.15 3）参考外形尺寸:930x765x1657 4）重量:205kg 5）其他：机组自带控制箱 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
10 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联空调机组-室外机 SW-RF-9 2.规格、参数:1）风量( m 3 /h )：25980； 2）制冷量78.9kW，制热量88kW，功率21.2kW,噪音63dB ( A ),冷媒R410A，IPLV ( C )8，APF4.1 3）参考外形尺寸:2480x765x1657 4）重量:614kg 5）其他：机组自带控制箱 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
11 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联空调机组-室外机 SW-RF-10 2.规格、参数:1）风量( m 3 /h )：16800； 2）制冷量45kW，制热量50kW，功率12.2kW,噪音60dB ( A ),冷媒R410A，IPLV ( C )9.25，APF4.65 3）参考外形尺寸:1860x765x1657 4）重量:329kg 5）其他：机组自带控制箱 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
12 | 空调器 | 1.名称:两面出风室内机 SN-22' 2.型号:FXCP22MMVC 3.规格、参数:1）风量( m 3 /min )：7/5； 2）制冷量2.2kW，制热量2.5kW，功率77W,噪音32/27dB ( A ) 3）重量 ( kg )：26 4.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
13 | 空调器 | 1.名称:两面出风室内机 SN-36' 2.型号:FXCP36MMVC 3.规格、参数:1）风量( m 3 /min )：9/6.5； 2）制冷量3.6kW，制热量4kW，功率92W,噪音35/29dB ( A ) 3）重量 ( kg )：26 4.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 5
14 | 空调器 | 1.名称:两面出风室内机 SN-45' 2.型号:FXCP45MMVC 3.规格、参数:1）风量( m 3 /min )：12/9； 2）制冷量4.5kW，制热量5kW，功率130W,噪音35/30dB ( A ) 3）重量 ( kg )：32 4.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
15 | 空调器 | 1.名称:四面出风室内机 SN-45'' 2.型号:FXFP45LVC 3.规格、参数:1）风量( m 3 /min )：13.5/11.3/9.0； 2）制冷量4.5kW，制热量5kW，功率63W,噪音32/29/25dB ( A )，机外静压 ( Pa )30 3）重量 ( kg )：20 4.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
16 | 空调器 | 1.名称:内藏风管式室内机 SN-45 2.型号:FXDP45QPVC 3.规格、参数:1）风量( m 3 /min )：11.5/10.0/9.0； 2）制冷量4.5kW，制热量5kW，功率93W,噪音33/31/29dB ( A )，机外静压 ( Pa )30 3）重量 ( kg )：17 4.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 7
17 | 空调器 | 1.名称:四面出风室内机 SN-56'' 2.型号:FXFP56LVC 3.规格、参数:1）风量( m 3 /min )：15.0/13.0/10.5； 2）制冷量5.6kW，制热量6.3kW，功率180W,噪音33/31/29dB ( A )，机外静压 ( Pa )30 3）重量 ( kg )：22 4.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
18 | 空调器 | 1.名称:内藏风管式室内机 SN-56 2.型号:FXDP56QPVC 3.规格、参数:1）风量( m 3 /min )：15.0/13.0/10.5； 2）制冷量5.6kW，制热量6.3kW，功率180W,噪音33/31/29dB ( A )，机外静压 ( Pa )30 3）重量 ( kg )：17 4.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 37
19 | 空调器 | 1.名称:内藏风管式室内机 SN-71 2.型号:FXDP71QPVC 3.规格、参数:1）风量( m 3 /min )：19.0/15.0/11.5； 2）制冷量7.1kW，制热量8kW，功率196W,噪音34/32/30dB ( A )，机外静压 ( Pa )20 3）重量 ( kg )：17 4.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 3
20 | 空调器 | 1.名称:高静压风管式室内机 SN-56H 2.型号:FXMP56BB 3.规格、参数:1）风量( m 3 /min )：20.1/19.1/17.4； 2）制冷量5.6kW，制热量6.3kW，功率250W,噪音41/39/37dB ( A )，机外静压 ( Pa )100 3）重量 ( kg )：34 4.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 24
总 合 计
备注：综合单价和合价包含但不限于出厂价，安装、配置、测试、支持服务等伴随服务费用，合同有关的各种税费及未列的一切应由投标人承担的相关费用。